## Audit
Audit de centrale au sol
Site
Configuration
Date de visite
Auditeur
Commentaire général
Points contrôlés
Conformes (OK)
Non conformes (NOK)
Non applicables (N/A)
Photos
Messages vocaux
Matériel d'audit utilisé
Généré par

## Sol Onduleurs String
matériel vérifié | ok/ nok | Commentaires | Matériel d'audit
Appareil photo
Site |  |  | Mètre / Décamètre / Télémètre
Comment se fait l'accès ? Emprise du projet dans un périmètre plus important ? |  |  | Contrôleur d'isolement
Existe-t-il des contraintes enviro (tonte+OLD, suivi enviro, OLD, programme R&D |  |  | Courbe I/V, sonde de référence
EPCiste |  |  | Pince ampèremétrique AC/DC
Caméra thermique
Champ PV |  |  | Outils isolés
Terrain |  |  | Drone : photos, caméras thermique
Allées praticables pour tonte et nettoyage des modules (Ornières, talus, fossés…) |  |  | EPI : chaussures de sécurité, casque à visière, gants isolants, tenue de travail, gilet jaune
Entretien végétation
Structures
Fournisseur
Mode de pose, dimensions, tilt, espace libre inter-rangées, rampant
Contrôle de la stabilité des tables et oxydation (xx%)
Contrôle serrage visserie (xx%)
Contrôle clamps fixation panneaux (xx%)
Vérification équipotentialité de mise à la terre
Modules
Contrôle visuel de l’état des modules
Propreté
Etat mécanique, verre brisé
Délamination, décoloration, snail trail
Etat des connecteurs
Boites de jonction sous modules (echantillonage 1%)
Plaques firmes et puissance nominale + 5 photos numéros de série
Mesures courbes I/U, estimation dégradation avec cellule de référence
Evolution des ombres portées (arbre, obstacle nouveau), relevé de masque
Contrôle thermographique (points chauds, diode HS, PID…)
MALT modules et équipotentialité avec les structures
Câblage DC
Vérification de la tenue mécanique des chemins de câbles
Vérification des sections de câbles / Notes de calcul et chute de tension, références des câbles
Vérification visuelle de l’état des connecteurs (échantillonage 2%), du serrage des presse-étoupes
Vérification visuelle de l’état des câbles solaires (échantillonage 2%)
Absence de partie blessante sur le cheminement, attaches de câbles
Vérification visuelle de l’état des protections mecaniques et anti-UV
Etiquettage / Repérage
Boites de jonction
Contrôle visuel de l'état du matériel
Vérification étanchéité (fissures, joint de couvercle, presse-étoupes)
Nettoyage des filtres
Contrôle de l'entrée des câbles dans la BJ
Vérification des connectiques à l’intérieur des BJ
Vérification des couples de serrage des connections
Vérification des parafoudres DC
Vérification des portes fusibles et fusibles par strings
Mesure des tensions Voc et courant Impp string (xx%)
Thermographie en charge
Onduleurs
Fabricant, type, quantité
Etiquettage / Repérage
Vérification propreté, état filtres, écran LCD fonctionnel
Vérification fonctionnement et cohérence afficheurs
Vérification des sections de câbles / Notes de calcul et chute de tension, références des câbles
Mesure des tensions AC et DC des onduleurs et vérification de la cohérence par rapport aux valeurs mesurées par l'onduleur
Si chute de tension AC > 1,5%, vérifier pb décrochement onduleur
Photos et collecte S/N et numéros
Poste transformation
Enveloppes, auxiliaires & communication
Intégrateur
Aspect des parroies, toiture, ouvrants: fissure, entrée d'eau, étanchéité
Contrôle visuel de l'absence de points d'oxydation
Vérification TGBT, tableau auxiliaire
Contrôle vérification des extincteurs
Vérification des luminaires et prises de courant
Vérification BAES
Vérifier la présence d'un extracteur d'air
Présence extincteur, nature et date dernier contrôle
Cellules HTA
Etat enveloppes de cellules
Marque et modèle
Contrôle présence consignes et affichages réglementaires
Présence et de l'état du matériel de sécurité (perche, tapis/tabouret, VAT)
Vérification présence poignée de manœuvre
Vérification compartiment FU, raccordement et état plaque de fond
Vérification des sections de câble / Référence des câbles HTA
Transformateur
Marque, modèle, puissance, pertes
Vérification seuils alarme/déclenchement DMCR
Absence de fuite
Thermographie à chaud
Etat bac de rétention
Niveau d'huile
Poste de livraison
Enveloppes & Auxiliaires
Intégrateur, toujours actif ?
Aspect des parroies, dimensions, toiture, ouvrants: fissure, entrée d'eau, étanchéité
Propreté du local et matériel
Vérification des luminaires et prises de courant et leurs différentiels associés
Vérification de la continuité du circuit de terre et mesure
Vérification TGBT, tableau auxiliaire
Présence et seuils CPI
Vérifier la présence d'un disjoncteur différentiel 300mA
Contrôle visuel de l'absence de points d'oxydation
Contrôle des extincteurs
Vérification visuelle de la solidité du local technique et de sa fondation
Vérification de la fixation des différents capteurs du local
Contrôle équipotentialité des terres
Câblage AC BT: contrôle de l'absence de corrosion ou de dégradation
Entretien des extincteurs
Vérification de l'étiquetage
Vérification fonctionnement BAES
Présence extincteur, nature et date du dernier contrôle
Vérifier ligne FT ERDF (Filaire, GSM provisoire, GSM permanente)
Cellules HTA
Marque et modèle
Contrôle présence consignes et affichages réglementaires
Présence et de l'état du matériel de sécurité (perche, tapis/tabouret, VAT)
Vérification présence poignée de manœuvre
Etat du compartiment raccordement et état plaque de fond
Contrôle du serrage des têtes de câbles
Vérification des sections de câble / Référence des câbles HTA
Contrôle-commande & automate
Descriptif moyen de connexion distant (DSL, GSM, sat., back up…)
Test de débit connexion Internet
Vérification de l'absence de condensation de la baie
Contrôle visuel de l'état du matériel de la baie de contrôle
Etat batterie et chargeur de la baie
Vérification des événements enregistré sur la protection GTE
Vérification du bon fonctionnement des différents capteurs (pyrano…)
Appeler le gestionnaire de la supervision à la fin de chaque maintenance pour vérifier la remontée de TOUTES les données de la centrale et leur cohérence
Etat batteries coffret C13-100
DEIE : vérifier état des batteries (si visible)
Test agrégateur
Test découplage/recouplage
Système d'acquisition & météo
Automate: fabricant, modèle , I/O déportées, VPN…
Datalogging: Fabricant, type de bus, type connexion distante, nombre,…
Type de bus onduleur
Vérifier la présence d'un pyranométre (irradiance)
Vérifer la présence d'un anémomètre (vent)
Vérifier présence capteur température sous face module (T°C)
Vérifier présence capteur température ambiante (T°C)
Remontée des données météo et matériel installé (pyranomètre, sonde t°, anémomètre,…)
Transformateur
Marque, modèle, puissance, pertes
Vérification seuils alarme/déclenchement DMCR
Absence de fuite
Thermographie à chaud
Etat bac de rétention
Niveau d'huile
Système de sécurité (vidéosurveillance + détection intrusion)
Intégrité clôture (déformation, tensions, entrées animaux, tentive d'effraction)
Vérification état système de détection périmétrique sur clôture
Contrôle visuel des fixations caméras et stabilités des poteaux
Contrôle du bon fonctionnement des caméras à l'écran (Orientation,Zoom...)
Etat PC vidéo et connectiques
Etat UPS
Spare Parts
Liste des pièces de rechange
Solution de stockage

## Sol Onduleurs Centraux
matériel vérifié | ok/ nok | Commentaires | Matériels d'audit
Appareil photo
Accès |  |  | Mètre / Décamètre / Télémètre
Site |  |  | Contrôleur d'isolement
Comment se fait l'accès ? Emprise du projet dans un périmètre plus important ? |  |  | Courbe I/V, sonde de référence
Existe-t-il des contraintes enviro (tonte+OLD, suivi enviro, OLD, programme R&D |  |  | Pince ampèremétrique AC/DC
Caméra thermique
Champ PV |  |  | Outils isolés
Structure |  |  | Drone : photos, caméras thermique
Contrôle de la stabilité des tables et oxydation (xx%) |  |  | EPI : chaussures de sécurité, casque à visière, gants isolants, tenue de travail, gilet jaune
Contrôle serrage visserie (xx%)
Contrôle clamps fixation panneaux (xx%)
Vérification équipotentialité de mise à la terre
Modules
Contrôle visuel de l’état des modules
Propreté
Etat mécanique, verre brisé
Délamination, décoloration
Etat des connecteurs
boites de jonction sous modules (echantillonage 1%)
plaques firmes et puissance nominale
Evolution des ombres portées (arbre, obstacle nouveau), relevé de masque
Contrôle thermographique (points chauds, Diode…)
Câblage DC
Vérification de la tenue mécanique des chemins de câbles
Vérification visuelle de l’état des connecteurs (échantillonage2%)
Vérification visuelle de l’état des câbles solaires (échantillonage 2%)
Vérification visuelle de l’état des protections mecaniques et anti-UV
Boites de jonction
Contrôle visuel de l'état du matériel
Vérification étanchéité (fissures, joint de couvercle, presse-étoupes)
Contrôle de l'entrée des câbles dans la BJ
Vérification des connectiques à l’intérieur des BJ
Vérification des couples de serrage des connections
Vérification des parafoudre DC
Vérification des portes fusibles et fusibles par strings
Mesure des tensions Voc et courant Impp string (xx%)
Thermographie en charge
Onduleurs
Fabricant, type, quantité
Vérification propreté, état filtres, écran LCD fonctionnel
Vérification fonctionnement et cohérance afficheurs
Mesure des tensions AC et DC des onduleurs et vérification de la cohérence par rapport aux valeurs mesurées par l'onduleur
Photos S/N et numéro
Poste transformation
Enveloppes, auxiliaires & communication
Aspect des parroies, toiture, ouvrants: fissure, entrée d'eau, étanchéité
Contrôle visuel de l'absence de points d'oxydation
Vérification TGBT, tableau auxiliaire
Contrôle vérification des extincteurs
Vérification des luminaires et prises de courant
Vérification BAES
Présence extincteur, nature et date dernier contrôle
Cellules HTA
Etat enveloppes de cellules
Marque et modèle
Contrôle présence consignes et affichages réglementaires
Présence et de l'état du matériel de sécurité (perche, tapis/tabouret, VAT)
Vérification présence poignée de manœuvre
Vérification compartiment FU, raccordement et état plaque de fond
Vérification des sections de câble / Référence des câbles HTA
Transformateur
Marque, modèle, puissance, pertes
Vérification seuils alarme/déclenchement DMCR
Absence de fuite
Thermographie à chaud
Etat bac de rétention
Niveau Huile
Fabricant et référence
Poste de livraison
Enveloppes & Auxiliaires
Intégrateur, toujours actif ?
Aspect des parroies, toiture, ouvrants: fissure, entrée d'eau, étanchéité
Propreté du local et matériel
Vérification des luminaires et prises de courant et leurs différentiels associés
Vérification de la continuité du circuit de terre et mesure
Vérification TGBT, tableau auxiliaire
Contrôle visuel de l'absence de points d'oxydation
Contrôle des extincteurs
Vérification visuelle de la solidité du local technique et de sa fondation
Vérification de la fixation des différents capteurs du local
Contrôle équipotentialité des terres
Câblage AC BT: contrôle de l'absence de corrosion ou de dégradation
Entretien des extincteurs
Vérification de l'étiquetage
Vérification fonctionnement BAES
Présence extincteur, nature et date du dernier contrôle
Cellules HTA
Marque et modèle
Contrôle présence consignes et affichages réglementaires
Présence et de l'état du matériel de sécurité (perche, tapis/tabouret, VAT)
Vérification présence poignée de manœuvre
Etat du compartiment raccordement et état plaque de fond
Contrôle du serrage des têtes de câbles
Vérification des sections de câble / Référence des câbles HTA
Contrôle-commande & automate
Descriptif moyen de connexion distant (DSL, GSM, sat., back up…)
Test de débit connexion Internet
Vérification de l'absence de condensation de la baie
Contrôle visuel de l'état du matériel de la baie de contrôle
Etat batterie et chargeur de la baie
Vérification des événements enregistré sur la protection GTE
Vérification du bon fonctionnement des différents capteurs (pyrano…)
Appeler le gestionnaire de la supervision à la fin de chaque maintenance pour vérifier la remontée de TOUTES les données de la centrale et leur cohérence
Etat batteries coffret C13-100
DEIE : vérifier état des batteries (si visible)
Test agrégateur
Test découplage/recouplage
Système d'acquisition & météo
Automate: fabricant, modèle , I/O déportées, VPN…
Datalogging: Fabricant, type de bus, type connexion distante, nombre,…
Type de bus onduleur
Remontée des données météo et matériel installé (pyranomètre, sonde t°, anémomètre,…)
Transformateur auxiliaire
Marque, modèle, puissance, pertes
Thermographie à chaud
Fabricant et référence
Système de sécurité (vidéosurveillance + détection intrusion)
Intégrité clôture (déformation, tensions, entrées animaux, tentive d'effraction)
Vérification état système de détection périmétrique sur clôture
Contrôle visuel des fixations caméras et stabilités des poteaux
Contrôle du bon fonctionnement des caméras à l'écran (Orientation,Zoom...)
Etat PC vidéo et connectiques
Etat UPS
Spare Parts
Liste des pièces de rechange
Solution de stockage
Si chute de tension AC > 1,5%, vérifier pb décrochement onduleur
Vérifier le nombre de module et état module (Casse, Snail trace)
Vérifier l'état général du bâtiment
Vérifier l'état intérieur TGBT
Vérifier l'état intérieur BJ
Vérifier étiquette sur 5 modules (marque/puissance/tolérance/numéro de série)
Contrôler la hauteur des BJ (prévoir intervention nacelle?)
Vérifier section de câbles DC (prélèvement 5%)
Vérifier section de câbles AC Ond-TGBT (prélèvement 10%)
Vérifier section de câbles AC TGBT-TJ (prélèvement 100%)
Vérifier ligne FT ERDF (Filaire, GSM provisoire, GSM permanente)
Vérifier présence d'un dispositif de coupure pour onduleur
Vérifier la présence d'un disjoncteur différentiel 300mA
Contrôler l'espacement onduleur suivant preco du fabricant
Vérifier la présence d'un extracteur d'air
Vérifier la présence d'un pyranométre (irradiance)
Vérifer la présence d'un anémomètre (vent)
Vérifier présence capteur température sous face module (T°C)
Vérifier présence capteur température ambiante (T°C)
Contrôler la marque et référence Data logger
Contrôler mode de transmission monitoring (filaire, GSM, sat)
ERP : vérification de conformité aux exigences réglementaires